## Flusso Totale
Calcolo del flusso totale - Aula O
Dimensioni del locale
a = | 12 | m
b = | 14 | m
htot = | 9 | m
h = | 8 | m
hu = | 7 | m
k = | 0.92308
rpar = | 0.5
rsoff = | 0.5
U = | 0.5 | dalla tabella
M = | 0.75 | dal grafico
Em = | 200 | lux
Phi,tot = | 89600 | lumen
Ph,1lamp= | 3350 | lumen
N = | 26.7463 | 27
In realta' sono |  | 32

## E diretto
Illuminamento diretto
PHI = | 2000 | lm
Omega = | 12.5664 | sterad
I = | 159.1549 | cd | intensita' uniforme (senza riflettore)
hu = | 2 | m
Edir,max = | 39.7887 | lux
d = | 3 | m
r = | 3.6056 | m
alfa = | 0.98279 | rad
Edir,d = | 6.791 | lux
r' = | 0.5547 | m
h = | 0.4453 | m
S = 2*pi*r*h = |  | 2.7979 | m2
Omega = |  | 2.7979 | sterad
I = PHI/Omega = |  | 714.8215 | cd
Edir,max = | 178.7054 | lux
Edir,d = | 30.5009 | lux