## Sheet1
Esercizio sulle perdite di carico nei condotti
Scopo: trovare il diametro D del tubo
|  |  | Per avere una portata Mpunto = |  |  |  | 0.1 | kg/s
Ci sono 3 perdite localizzate
[6 empty] | Ltot = | 15 | m
|  |  | z2 = | 10 | m
|  |  | p2 = | 0 | bar
|  |  | Tubo con scabrezza Epsilon = |  |  |  | 0.02 | mm
|  |  | D = | 8 | mm | 0.008 | m
|  |  | ni = | 1e-06 | m2/s | viscosità cinematica dell'acqua
|  |  | Area A = pi*D^2/4 = |  | 5.0265e-05 | m2
|  |  | rho = | 1000 | kg/m3
|  |  | Calcolo la velocità W = Mpunto/(rho*A) = |  |  |  | 1.9894 | m/s
|  |  | Calcolo il n° di Reynolds |  |  | Re = W*D/ni = |  | 15915.4943
|  |  | Epslion/D = |  | 0.0025
|  |  | Da Moody leggo lambda = |  |  | 0.033 |  | Rd = lambda*L/D*W^2/2 = |  | 122.4463 | J/kg
|  |  | z1 = | 0 | m |  |  | Perdite concentrate | Beta_tot = | 4.5
|  |  | p1 = | 3 | bar |  |  | Rconc = Beta_tot*W^2/2 = |  | 8.9052 | J/kg
[8 empty] | R_tot = Rd+Rconc = |  | 131.3514 | J/kg
Diagramma di Moody
Equazione di bilancio energia di un sistema aperto senza scambi di calore
(p1-p2)=rho*(g*(z2-z1)+R_tot) = | 229451.4368 | Pa | 2.2945 | bar
| Ho disponibile |  | 3 | bar

## Circuito idraulico
Circuito idraulico
|  |  |  | Corpo scaldante Qpunto = |  |  | 2000 | W | =Mpunto*cpacqua*DeltaT
|  |  |  | Delta T = |  |  | 10 | °C | cpacqua = | 4187 | J/kgK
|  |  |  | Mpunto = Qpunto/ ( cpacqua*DeltaT) = |  |  |  | 0.047767 | kg/s
Pompa
|  |  | Diam = | 8 | mm | 0.008 | m | A = pi*Diam^2/4 = |  | 5.0265e-05 | m2
| Caldaia |  | L = | 30 | m |  |  | W = Mp/(rho*A) = |  | 0.95029 | m/s
|  |  | Beta = | 8 |  |  |  | Re = WW*Diam/ni = |  | 7602.3379 | m/s
|  |  | lambda = | 0.035 |  |  |  | Rd = lam*L/D*WW^2/2 = |  |  | 59.263 | J/kg
[8 empty] | Rc = Beta*WW^2/2 = |  |  | 3.6122 | J/kg
[9 empty] | .l = | Rt = | 62.8752 | J/kg
[8 empty] | Prevalenza = l*rho = |  |  | 62875.2271 | Pa | 0.62875 | bar
[8 empty] | Potenza = Mpunto*l = |  |  | 3.0034 | W