## Sheet1
Calcolo dispersione complessiva dell'involucro
Dopo intervento |  |  |  |  | Prima dell'intervento
Nome | Area (m2) | U (W/m2K) | Delta T (°C) | Potenza (W) | U (W/m2K) | Potenza (W)
Parete 1 | 142.71 | 0.18 | 25 | 642.195 | 0.95 | 3389.3625
Parete 2 | 22.29 | 0.18 | 25 | 100.305 | 0.92 | 512.67
Parete 3 | 14.15 | 0.14 | 25 | 49.525 | 0.39 | 137.9625
Copert.1 | 122.91 | 0.18 | 25 | 553.095 | 0.62 | 1905.105
Copert.2 | 30.26 | 0.2 | 25 | 151.3 | 0.88 | 665.72
Pavim. | 5.11 | 0.19 | 25 | 24.2725 | 1.15 | 146.9125
Finestre | 48.05 | 1.3 | 25 | 1561.625 | 2.3 | 2762.875
Totale | 337.43 |  |  | 3082.3175 |  | 9520.6075 | W
K = Pot.totale/(Stot*Deltat) = |  |  | 0.36539 | W/m2K
Calcolo ricambio aria
V = | 1086.43 | m3
Vpunto = | 543.215 | m3/h
rh_aria = | 1.2 | k/m3
Mpunto = | 651.858 | kg/h | 0.18107 | kg/s
cparia = | 1005 | J/kgK
DeltaT = | 25 | °C
Qpunto,v = | 4549.4256 | W |  | Con le VMC Qpunto,v2 = | 1137.3564 | W
Potenza totale = |  | 7631.7431 | W |  | 4219.6739 | W
Costo 4 VMC = |  | 1720 | €
Calcolo EP medio stagionale
gg = | 2502
DeltaT = | 25 | °C
H = | 14 | h/giorno | Con le VMC |  | Senza le VMC
EPtot = Qpunto_tot*gg/DeltaT*H = |  |  | 5912.2695 | kWh/anno | 10692.9879 | kWh/anno
Spianta = | 247.1 | m2
Ep = Eptot/S = |  |  | 23.9266 | kWh/m2anno | 43.2739 | kWh/m2anno
Costo di 1 kWh = |  | 0.1 | €/kWh
Costo annuo = |  |  | 591.227 | €/anno | 1069.2988 | €/anno
Risparmio annuo dato dalle VMC = |  |  | 478.0718 | €/anno
Tempo di ritorno investimento = |  |  | 3.5978 | anni