## Sheet1
Esercizio su ventilazione forzata con controllo di umidità
V = | 100 | m3
Vapore immesso = |  | 350 | gv/h | ( 7 persone nella stanza, ciascuna emette 50 gv/h)
T_e = | 0 | °C | Phi_e = | 80% | x_e = | 3.2 | gv/kga
T_i = | 20 | °C | Phi_i = | 60% | x_i = | 8.8 | gv/kga
Mpunto_a*(x_i-x_e) = vi
Mpunto_a = vi/(x_i-x_e) = |  |  | 62.5 | kga/h
rho_a = | 1.2 | kg/m3
Vpunto_a = Mpunto_A/rho_a = |  |  | 52.0833 | m3/h
Calcolo del fabbisogno energetico
Qpunto_V = Mpunto_a*(J_i-J-e) = |  |  | 0.61632 | kW | 616.3194 | W
J_e = | 7 | kJ/kga
J_i = | 42.5 | kJ/kga
Efficienza recupero VMC Eta = |  |  | 85% |  | cparia = | 1005 | J/kgK
Qpunto_rec = Qpunto_V* Eta = |  |  | 523.8715 | W | 0.52387 | kW
Fabbisogno energetico ventil = |  |  | 92.4479 | W
Temperatura di immissione aria dalla VMC =
Qpunto_rec = Mpunto_a*(Jimm-J_e) = Mpunto_a(((cparia+1.9*x_e)*timm+x_e*2500-Je)
Qpunto_rec -Mpunto_a*(x_e*2500-J_e)= Mpunto_a((cparia+1.9*x_e)*timm
Timm = (Qp_rec-Mpunto_a*(x__e*2500-Je))/(Mpunto_a*(1+1.9*x_e)) = | [6 empty] | -1124.6928 | Errato !
J = cparia*t + x*(2500+1.9*t)
DeltaT = 20*524/616 = |  |  | 17 | °C

## Sheet2
Spinta del vento su un edificio
| V (m/s) |  |  |  | V = | 10 | m/s
1 |  | 2
Equazione bilancio energia sistemi aperti
W2^2/2-W1^2/2 +g*(z2-z1)+(p2-p1)/rho = -l = 0
W2 = | 0 | punto di ristagno
W1 = V (m/s)
z2 = z1
(pi-p2) = rho*V^2/2 = |  |  | 60 | Pa
rho = | 1.2 | kg/m3

## Sheet3
Ventilazione con canne fumario o torrini di estrazione
Aria esterna
| 2 |  |  | pa_2 = | 100000 | Pa
|  |  |  | z2 = | 10 | m
|  |  |  | rho_a = | 1.2 | kg/m3 | =p/(R*T) | 1.2763 | A | 0 | °C
|  |  |  | Te = | 273 | K
|  |  |  | Ti = | 293 | K | rho_i = | 1.1892 | A | 20 | °C
|  |  |  | z1 | 0 | m
| 1 |  |  | pa_1 = pa_2 + rho_a*g*(z2-z1) = |  |  | 100117.72 | Pa
|  |  |  | D = | 0.1 | m | Epsilon = | 2.5e-06 | m
|  |  |  | Ni = | 1e-06 | m2/s | Epsilon/D = | 2.5e-05
aria calda in moto
|  | rho_i = | 1.15 | kg/m3
Equazione bilancio energia sistemi aperti
W2^2/2-W1^2/2 +g*(z2-z1)+(p2-p1)/rho_i + R = 0
W1 = W2
g*10 -118/rho_i+R =0
|  | Rdist = 118/rho_i-g*10 = |  |  | 4.5087 | m2/s2 | J/kg
Rdist = W^2/2*L/D*f
|  | W' = | 4 | m/s | Re = W*D/ni = |  | 400000 | f = | 0.016
|  | W = SQRT(Rdist*2*10/D*f) = |  |  | 3.7984 | m/s | Portata in volume Vpunto = W*A = W*pi*D^2/4 = |  |  |  |  | 0.029833 | m3/s | circa | 3 | olf
Diagramma di moody | [13 empty] | IAQ = | 1.0056 | decipol

## VMC
VMC in controcorrente
Eta = | 75%
20 °C
15 °C
6 °C
0 °C
x (m)