## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 06/09/2019
Matricola | 289728
1) Perché in periodo invernale il calore migra dall’interno all’esterno di una parete?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Non è vero, non è il calore che esce, ma il freddo e l’umido che entrano
¡ Il calore si muove dalle zone a temperatura alta a quelle a temperatura inferiore
¡ Il calore segue sempre il verso del flusso del vapore, che parimenti migra da interno ad esterno.
¡ Non si ha migrazione di calore attraverso una parete solida, ma solo variazione progressiva di temperatura
¡ Il calore esce perché si continua ad introdurne nell’ambiente tramite l’impianto di riscaldamento
2) Per garantire condizioni di confort olfattivo in un locale occorre:
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Mantenere l’U.R nel range 40-60 %.
¡ Effettuare almeno 1 ricambio orario del volume d’aria.
¡ Garantire un valore di IAQ inferiore ad 1 decipol
¡ Garantire un valore di IAQ inferiore ad 1 olf
¡ Mantenere il valore di PMV attorno al valore 0
3) Indicare quali materiali impiegare per garantire il miglior isolamento acustico di una parete divisoria di spessore max fissato (15 cm):
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Mattoni forati
¡ Mattoni pieni
¡ Parete in cartongesso con 2 lastre da 16 mm su ciascun lato, telaio da 80mmm e lana di roccia 50mm
¡ Parete in legno costituita da telaio da 100m riempito di lana di legno ed una lastra di lamellare da 20mm su ciascun lato
¡ Calcestruzzo
4) Che legame esiste fra fattore di manutenzione M e flusso luminoso totale necessario ad illuminare un locale?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Non esiste alcun legame, sono grandezze che non hanno relazione
¡ Al crescere di M cresce il flusso luminoso necessario
¡ Al crescere di M si riduce il flusso luminoso necessario
¡ Il legame dipende dal tipo di illuminazione (diretta, mista indiretta, etc.)
¡ Il legame dipende dal colore, e dunque dal fattore di riflessione, di soffitto e pareti
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) In una stanza si misura una temperatura di 25 °C, ed un titolo di 6+F gv/kga. Determinare la umidità relativa.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura |  | x = | 0.014 | kgv/kga | ptot = | 101325 | Pa
|  | pv = x*ptot/(x+0.622) = |  | 2230.4245 | Pa
|  | psat = | 3166 | Pa
|  | UR = pv/psat = |  | 70.45%
6) Calcolare il tempo di riverberazione entro un’aula scolastica che misura m (8+F/2)*(6+E/3)*3, sapendo che il livello medio di pressione sonora è inferiore al livello di potenza della sorgente di 6 dB.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura |  | A = | 16 | m2 | (poichè Lw-Lp = 6 dB) |  |  | V = | 240 | m3
|  | T = 0.16*V/A = |  | 2.4 | s
7) Una lampada emette 2000+F*10 Lumen entro un fascio avente una apertura angolare pari ad 1/8 dell’intera sfera. Determinare l’intensità luminosa media entro il fascio.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura |  | I = PHI / (pi/2) = |  | 1324.1691 | cd
8) In un vasto locale è necessario un ricambio di aria pari a 1+F/10 m3/s. Sapendo che l’aria nel locale è mantenuta alla temperatura di 20 °C e che la temperatura dell’aria esterna è pari a 0+E/2 °C, determinare la potenza termica necessaria per il riscaldamento dell’aria di ricambio, allorchè si impiega una VMC con rendimento del 70%.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura |  | = r*V*cp*(T1-T2)*(1-h) = |  |  | 12373.56 | W

## Calcoli
Matricola | 289728
A | 2
B | 8
C | 9 | EF = | 28
D | 7
E | 2
F | 8